黄山区汪王岭水电站2024年               防汛抢险应急预案

    一、基本情况
汪王岭水电站位于黄山区太平湖镇汪王岭村，系秧溪河流域梯级开发末级电站，主要由拦河坝、发电引水隧洞、发电厂房、升压站及输电线路组成。工程自2006年4月试运行投产以来，现运行情况正常。电站装机2×400KW。具体详见下表。

汪王岭水电站工程特性表。

	序号及名称
	单位
	数量
	备注

	一、水文
	
	
	

	1、流域面积
	
	
	

	全流域
	Km2
	200
	

	坝址以上
	Km2
	196.1
	

	2、水文年限
	年
	34
	

	3、多年平均径流量
	亿m3
	2.68
	

	4、多年平均径流深
	mm
	1831
	

	5、代表性流量
	
	
	

	多年平均流量
	m3/s
	8.5
	

	设计洪水流量（3.33%）
	m3/s
	976.16
	

	校核洪水流量（1%）
	m3/s
	1442.03
	

	二、下泄流量及相应下游水位
	
	
	

	1、设计洪水时厂址水位
	m
	117.90
	

	2、校核洪水时厂址水位
	m
	119.10
	

	三、引水建筑物
	
	
	

	设计引用流量
	m3/s
	15.12
	

	进水口型式
	
	
	无压

	底槛高程
	
	121
	

	闸门型式/数量
	双吊点钢制闸门/1扇

	引水隧洞长度
	m
	180
	

	引水隧洞洞型
	
	
	城门洞型

	四、电站特性
	
	
	

	最大工作水头
	m
	7.2
	

	最小工作水头
	m
	6.4
	

	额定水头
	m
	6.9
	


2、 组织机构

    行政责任人：邢世贵 13905596532
安全监管责任人：张  劲 13855948446  

章小华：13956273726

巡查责任人：程永华：13855949359

安全巡查员：汤立平：14790167271
方  晖：13955966085

汪  钰：15905591734

   三、抢险队伍

汪王岭水电站防汛抢险队伍

	姓   名
	联系电话
	备   注

	程永华
	13855949359
	队  长

	汤立平
	14790167271
	必要时，           召集当地村民协助

	方  晖
	13955966085
	

	汪  钰
	15905591734
	


四、物资保障

在汛前储备必要的防洪物资：编织带40个、泥土等。

在汛前储备必要的防洪工具：铁铲1把、锄头2把、雨衣、雨靴、程控电话、移动电话、电筒等。

五、防汛预案

1、汛前准备：

1）、电站立即做好防洪物资的准备工作，并做好全面检查，做到责任到人、落实到位。

2）、电站汛期应保持通讯畅通，如通讯因故中断，应根据防汛预案的要求并结合电站的实际情况采取必要的措施确保电站的安全度汛。

3）、电站立即做好厂房门排水沟的疏通清理工作，并检查站内电缆沟的封堵情况，及保持站内排水管道的畅通。

4）、汛期大暴雨期间密切注意厂房大门对面原施工地段，如出现塌方要防止因水流不畅而造成水涌进厂房，并暂时封闭道路。

2、巡站查险
1）、当电站尾水位达到113.20米时，电站值班人员每隔半小时向毛坦电站询问一次毛坦水库水位，并做好记录，同时要加强站内渗漏排水巡视，确保排水畅通。

2）、当电站尾水位达到117.90米时，电站值班人员将两台机组停机，将厂房前后门用泥袋挡好，每隔半小时向毛坦电站询问一次毛坦水库水位，并做好记录，同时要加强站内渗漏排水巡视，确保排水畅通。

3、转移避险


当电站尾水位达到119.10米时，电站值班人员将所有电源切断，全体人员撤离现场，并通知汪王岭村做好安全避险工作。汪王岭村负责人姓名：戴旭辉 联系电话：0559-8565369
六、防汛抗洪责任制
全体职工要高度重视防汛工作，树立防大汛、抗大灾的思想，密切掌握雨情、水情变化，合理进行调度，确保电站正常发电。为加大汛期各项工作考核力度，特制定本责任制。

1、电站防汛工作至关重要，公司领导在主汛期亲临一线，积极做好与上下各部门的协调工作及指挥防汛抢险工作。

2、值班人员严格按值班表值班，不得随意脱岗，确保汛期安全生产及政令畅通。

3、一旦遇到特大洪水及险情，全体职工都必须积极投入到防汛抢险工作中去，防汛抢险压倒一切，任何人都不得借故不参加。

4、防汛期间必须坚守工作岗位，若有脱岗玩忽职守，造成财产损失或人员伤亡者，追究其刑事责任。

