## Sheet2
2024.5.8
检验指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中大型集中式供水工程适用该标准 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）小型集中式供水工程适用该标准 | 中大型集中式供水工程
工程名称 | — | — | 汤口镇水厂 | 太平湖美列泰信水厂 | 甘棠镇庄里村 | 仙源镇水厂 | 谭家桥镇水厂 | 三口镇水厂 | 新明乡水厂 | 乌石镇水厂 | 焦村镇非常新水务发展有限公司 | 新丰乡水厂 | 新华乡水厂 | 永丰乡水厂 | 耿城镇金桥村 | 龙门乡水厂
监测类型 | — | — | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水
水样类型 | — | — | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水
采样日期 | — | — | 2024.5.8 | 2024.5.8 | 2024.5.8 | 2024.5.8 | 2024.5.8 | 2024.5.8 | 2024.5.8 | 2024.5.8 | 2024.5.8 | 2024.5.8 | 2024.5.8 | 2024.5.8 | 2024.5.8 | 2024.5.8
经度 | — | — | 118.2977 | 118.0194 | 118.094 | 118.2031 | 118.2977 | 118.1994 | 118.2433 | 118.0094 | 117.9756 | 118.0739 | 118.0389 | 117.9441 | 118.1169 | 118.1149
纬度 | — | — | 30.0687 | 30.3261 | 30.2647 | 30.3036 | 30.1247 | 30.2588 | 30.2874 | 30.2464 | 30.2522 | 30.4918 | 30.4446 | 30.4266 | 30.2264 | 30.3726
菌落总数 | ≤100 CFU/mL | ≤500 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 12 | 2 | 未检出 | 5 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
色度（度） | ≤15 | ≤20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度（NUT） | ≤1 | ≤3 | 0.7 | 0.63 | 0.44 | 0.58 | 0.56 | 0.52 | 0.95 | 0.63 | 0.44 | 0.6 | 0.87 | 0.56 | 0.56 | 0.64
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH | 6.5～8.5 | 6.5～9.5 | 7.36 | 7.81 | 7.97 | 7.86 | 7.79 | 7.92 | 7.34 | 7.37 | 7.7 | 7.38 | 7.43 | 7.72 | 7.24 | 7.41
铝 | 0.2mg/L | 0.2mg/L | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03
铁 | 0.3mg/L | 0.5mg/L | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.07
锰 | 0.1mg/L | 0.3mg/L | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04
铜 | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05
锌 | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.06
氯化物 | 250mg/L | 300mg/L | 1.49 | 3.63 | 2.96 | 2.83 | 2.85 | 2.92 | 1.13 | 1.57 | 3.03 | 1.48 | 2.15 | 1 | 2.92 | 2.38
硫酸盐 | 250mg/L | 300mg/L | 1.49 | 5.28 | 5.22 | 5.41 | 5.49 | 5.28 | 3.02 | 4.37 | 5.62 | 3.71 | 4.2 | 4.07 | 5.44 | 4.01
溶解性总固体 | 1000mg/L | 1500mg/L | 68 | 92 | 97 | 89 | 97 | 122 | 67 | 61 | 89 | 80 | 68 | 72 | 94 | 86
总硬度 | 450mg/L | 550mg/L | 16.18 | 39.56 | 40.22 | 39.36 | 44.9 | 44.61 | 12.98 | 15.36 | 38.58 | 17.56 | 16.34 | 18.27 | 42.47 | 33.37
高锰酸盐指数 | ≤3mg/L | ≤5mg/L | 1.01 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.11 | 0.96 | 1.29 | 0.8 | 1.7 | 0.97 | 1.11 | 0.94 | 1.13 | 0.96
砷 | 0.01mg/L | 0.05mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
镉 | 0.005mg/L | 0.005mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
铬(六价) | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
铅 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
汞 | 0.001mg/L | 0.001mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
氰化物 | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 低于国家检出限值 | 0.003 | 低于国家检出限值 | 0.002 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 低于国家检出限值
氟化物 | 1mg/L | 1.2mg/L | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.14 | 0.12 | 0.22 | 0.04 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.14 | 0.03 | 0.1 | 0.03
硝酸盐（以N计) | 10mg/L | 20mg/L | 0.28 | 0.37 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.46 | 0.41 | 0.81 | 0.49 | 0.31 | 0.37 | 0.38
三氯甲烷 | 0.06mg/L | 0.06mg/L | 0.0019 | 0.0112 | 0.005 | 0.011 | 0.0039 | 0.0034 | 0.0047 | 0.0027 | 0.0043 | 0.0042 | 0.0146 | 0.0019 | 0.0152 | 0.0044
一氯二溴甲烷 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
二氯一溴甲烷 | 0.06mg/L | 0.06mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.0021 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
三溴甲烷 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
三卤甲烷 | 比值和＜1 | 比值和＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
二氯乙酸 | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.001 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
三氯乙酸 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
游离余氯 | 末梢水≥0.05mg/L | 末梢水≥0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11
氨（以N计） | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.11 | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 0.23 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.31 | 0.06
结果判定 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格