## Sheet1
2024.8.12
检验指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中大型集中式供水工程适用该标准 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）小型集中式供水工程适用该标准 | 中大型集中式供水工程
工程名称 | — | — | 汤口镇水厂 | 太平湖美列泰信水厂 | 甘棠镇庄里村 | 仙源镇水厂 | 谭家桥镇水厂 | 三口镇水厂 | 新明乡水厂 | 乌石镇水厂 | 焦村镇非常新水务发展有限公司 | 新华乡水厂 | 永丰乡水厂 | 耿城镇金桥村 | 龙门乡水厂
监测类型 | — | — | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水
水样类型 | — | — | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水
采样日期 | — | — | 2024.8.12 | 2024.8.12 | 2024.8.12 | 2024.8.12 | 2024.8.12 | 2024.8.12 | 2024.8.12 | 2024.8.12 | 2024.8.12 | 2024.8.12 | 2024.8.12 | 2024.8.12 | 2024.8.12
经度 | — | — | 118.2977 | 118.0194 | 118.094 | 118.2031 | 118.2977 | 118.1994 | 118.2433 | 118.0094 | 117.9756 | 118.0389 | 117.9441 | 118.1169 | 118.1149
纬度 | — | — | 30.0687 | 30.3261 | 30.2647 | 30.3036 | 30.1247 | 30.2588 | 30.2874 | 30.2464 | 30.2522 | 30.4446 | 30.4266 | 30.2264 | 30.3726
菌落总数 | ≤100 CFU/mL | ≤500 | 9 | 未检出 | 28 | 30 | 未检出 | 108 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 未检出 | 48 | 未检出
总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
色度（度） | ≤15 | ≤20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度（NUT） | ≤1 | ≤3 | 0.42 | 0.86 | 0.81 | 0.93 | 0.83 | 0.46 | 1.2 | 1.7 | 2.95 | 2.62 | 0.28 | 0.81 | 0.52
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH | 6.5～8.5 | 6.5～9.5 | 7.14 | 7.6 | 8.23 | 7.87 | 7.47 | 7.79 | 7.48 | 7.79 | 7.43 | 6.84 | 6.93 | 7.84 | 7.48
铝 | 0.2mg/L | 0.2mg/L | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03
铁 | 0.3mg/L | 0.5mg/L | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05
锰 | 0.1mg/L | 0.3mg/L | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02
铜 | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
锌 | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06
氯化物 | 250mg/L | 300mg/L | 1.68 | 3.13 | 3.64 | 3.58 | 0.72 | 5.97 | 1.16 | 2.24 | 1.65 | 2.51 | 0.3 | 3.63 | 2.03
硫酸盐 | 250mg/L | 300mg/L | 1.4 | 6.16 | 4.88 | 4.86 | 3.28 | 4.83 | 2.98 | 3.71 | 1.53 | 2.92 | 5.66 | 4.8 | 3.17
溶解性总固体 | 1000mg/L | 1500mg/L | 59 | 86 | 85 | 60 | 139 | 67 | 58 | 45 | 79 | 60 | 28 | 61 | 42
总硬度 | 450mg/L | 550mg/L | 9.61 | 54.6 | 73.3 | 45.87 | 9.656 | 48.17 | 24.03 | 31.51 | 24.05 | 25.03 | 15.07 | 45.86 | 31.62
高锰酸盐指数 | ≤3mg/L | ≤5mg/L | 1.53 | 1.66 | 1.87 | 1.95 | 0.67 | 0.82 | 1.97 | 1.2 | 1.57 | 1.68 | 0.71 | 1.19 | 1.97
砷 | 0.01mg/L | 0.05mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
镉 | 0.005mg/L | 0.005mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
铬(六价) | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
铅 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
汞 | 0.001mg/L | 0.001mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
氰化物 | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 低于国家检出限值 | 0.002 | 低于国家检出限值 | 0.002 | 低于国家检出限值 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 低于国家检出限值 | 0.003 | 低于国家检出限值
氟化物 | 1mg/L | 1.2mg/L | 0.12 | 0.33 | 0.18 | 0.19 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.15 | 0.29 | 0.11 | 0.07 | 0.2 | 0.14
硝酸盐（以N计) | 10mg/L | 20mg/L | 1.79 | 1.32 | 1.46 | 1.5 | 1.87 | 1.5 | 2.01 | 2.04 | 1.73 | 1.65 | 1.28 | 1.49 | 2.2
三氯甲烷 | 0.06mg/L | 0.06mg/L | 0.002 | 0.004 | 0.028 | 0.0266 | 低于国家检出限值 | 0.0317 | 0.0035 | 低于国家检出限值 | 0.0231 | 0.0381 | 低于国家检出限值 | 0.0282 | 0.0063
一氯二溴甲烷 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
二氯一溴甲烷 | 0.06mg/L | 0.06mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
三溴甲烷 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
三卤甲烷 | 比值和＜1 | 比值和＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
二氯乙酸 | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
三氯乙酸 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
游离余氯 | 末梢水≥0.05mg/L | 末梢水≥0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.33 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.16
氨（以N计） | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.1 | 0.12 | 0.21 | 0.18 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.37 | 0.13 | 0.15 | 0.03 | 0.18 | 0.05
结果判定 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格