## Sheet2
2026.1.14
检验指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中大型集中式供水工程适用该标准 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）小型集中式供水工程适用该标准 | 中大型集中式供水工程
工程名称 | — | — | 汤口镇水厂 | 太平湖美烈泰信水厂 | 甘棠镇庄里村安全饮用安全巩固提升项目 | 仙源镇管网延伸 | 谭家桥镇水厂 | 三口镇管网延伸 | 新明乡水厂 | 乌石镇乌石集镇集中供水工程 | 焦村镇非常新水务公司 | 新丰集镇水厂供水工程（游山坑自来水有限公司） | 三丰自来水有限公司 | 永丰乡水厂 | 耿城镇金桥村 | 龙门乡水厂
采样日期 |  |  | 2026.01.14 | 2026.01.14 | 2026.01.14 | 2026.01.14 | 2026.01.14 | 2026.01.14 | 2026.01.14 | 2026.01.14 | 2026.01.14 | 2026.01.14 | 2026.01.14 | 2026.01.14 | 2026.01.14 | 2026.01.14
监测类型 | — | — | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水
水样类型 | — | — | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水
经度 | — | — | 118.2977 | 118.0194 | 118.094 | 118.2031 | 118.2977 | 118.1994 | 118.2433 | 117.9806 | 118.0654 | 118.0739 | 118.067 | 117.9441 | 118.1169 | 118.1149
纬度 | — | — | 30.0687 | 30.3261 | 30.2647 | 30.3036 | 30.1247 | 30.2588 | 30.2874 | 30.2825 | 30.1758 | 30.4918 | 30.4332 | 30.4266 | 30.2264 | 30.3726
菌落总数 | ≤100 CFU/mL | ≤500 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
色度（度） | ≤15 | ≤20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
浑浊度（NUT） | ≤1 | ≤3 | 0.23 | 0.52 | 0.39 | 0.45 | 0.18 | 0.39 | 0.24 | 0.3 | 0.42 | 0.34 | 0.48 | 0.4 | 0.27 | 0.89
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH | 6.5～8.5 | 6.5～9.5 | 7.62 | 7.52 | 7.14 | 7.32 | 7.18 | 7.47 | 7.46 | 7.38 | 7.5 | 7.21 | 7.59 | 7.04 | 7.6 | 7.61
铝 | 0.2mg/L | 0.2mg/L | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.07
铁 | 0.3mg/L | 0.5mg/L | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |  | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.08
锰 | 0.1mg/L | 0.3mg/L | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04
铜 | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08
锌 | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.08
氯化物 | 250mg/L | 300mg/L | 1.93 | 6.96 | 5.94 | 7.33 | 1.81 | 6.3 | 2.07 | 2.47 | 1.54 | 5.89 | 3.85 | 2.51 | 5.54 | 3.77
硫酸盐 | 250mg/L | 300mg/L | 19.44 | 16.76 | 11.08 | 16.6 | 1.7 | 16.26 | 6 | 10.34 | 4.75 | 13.72 | 9.89 | 13.54 | 3.08 | 2.24
溶解性总固体 | 1000mg/L | 1500mg/L | 112 | 207 | 112 | 125 | 52 | 107 | 199 | 94 | 86 | 103 | 78 | 111 | 123 | 107
总硬度 | 450mg/L | 550mg/L | 13.05 | 43.35 | 43.36 | 63.21 | 19.21 | 65.72 | 20.22 | 38.66 | 20.69 | 36.57 | 27.51 | 3.21 | 40.05 | 34.41
高锰酸盐指数 | ≤3mg/L | ≤5mg/L | 0.92 | 1.22 | 1.11 | 1.06 | 0.64 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.29 | 1.11 | 1.98 | 0.67 | 1.07 | 1.28
砷 | 0.01mg/L | 0.05mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
镉 | 0.005mg/L | 0.005mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
铬(六价) | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
铅 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
汞 | 0.001mg/L | 0.001mg/L | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001
氰化物 | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.003 | 0.004 | 0.01 | 0.008 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.003 | 0.001 | 0.01
氟化物 | 1mg/L | 1.2mg/L | 0.48 | 0.42 | 0.16 | 0.12 | 0.64 | 0.17 | 0.1 | 0.13 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.2 | 0.14
硝酸盐（以N计) | 10mg/L | 20mg/L | 0.54 | 1.82 | 1.49 | 1.97 | 0.6 | 2.82 | 0.8 | 1.59 | 0.9 | 1.45 | 1.68 | 0.35 | 2.02 | 1.15
三氯甲烷 | 0.06mg/L | 0.06mg/L | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
一氯二溴甲烷 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
二氯一溴甲烷 | 0.06mg/L | 0.06mg/L | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
三溴甲烷 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007
三卤甲烷 | 比值和＜1 | 比值和＜1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
二氯乙酸 | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.007 | 0.008 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.014 | 0.003 | 0.004 | 0.007
三氯乙酸 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 0.009 | 0.016 | 0.008 | 0.01 | 0.001 | 0.011 | 0.01 | 0.01 | 0.016 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.011 | 0.01
氯酸盐 | 0.7mg/L | 0.7mg/L | 0.49 | - | - | ＜0.05 | - | ＜0.05 | - | - | - | - | - | - | ＜0.05 | -
游离余氯 | 末梢水≥0.05mg/L | 末梢水≥0.05 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.21 | 0.55 | 0.49 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.11
氨（以N计） | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.02
结果判定 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格