## Sheet2
2025.2.18
检验指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中大型集中式供水工程适用该标准 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）小型集中式供水工程适用该标准 | 中大型集中式供水工程
工程名称 | — | — | 汤口镇水厂 | 太平湖美列泰信水厂 | 甘棠镇庄里村 | 仙源镇水厂 | 谭家桥镇水厂 | 三口镇水厂 | 新明乡水厂 | 乌石镇水厂 | 焦村镇非常新水务发展有限公司 | 新丰乡水厂 | 新华乡水厂 | 永丰乡水厂 | 耿城镇金桥村 | 龙门乡水厂
监测类型 | — | — | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水
水样类型 | — | — | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水
采样日期 | — | — | 2025.2.18 | 2025.2.18 | 2025.2.18 | 2025.2.18 | 2025.2.18 | 2025.2.18 | 2025.2.18 | 2025.2.18 | 2025.2.18 | 2025.2.18 | 2025.2.18 | 2025.2.18 | 2025.2.18 | 2025.2.18
经度 | — | — | 118.2977 | 118.0194 | 118.094 | 118.2031 | 118.2977 | 118.1994 | 118.2433 | 118.0094 | 117.9756 | 118.0739 | 118.0389 | 117.9441 | 118.1169 | 118.1149
纬度 | — | — | 30.0687 | 30.3261 | 30.2647 | 30.3036 | 30.1247 | 30.2588 | 30.2874 | 30.2464 | 30.2522 | 30.4918 | 30.4446 | 30.4266 | 30.2264 | 30.3726
菌落总数 | ≤100 CFU/mL | ≤500 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
色度（度） | ≤15 | ≤20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度（NUT） | ≤1 | ≤3 | 0.38 | 0.25 | 0.33 | 0.61 | 0.65 | 0.46 | 0.3 | 0.28 | 0.76 | 0.76 | 1.49 | 0.15 | 0.41 | 0.35
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH | 6.5～8.5 | 6.5～9.5 | 7.37 | 7.32 | 7.08 | 7.48 | 7.21 | 7.56 | 7.16 | 7.12 | 7.36 | 7.57 | 7.15 | 7.36 | 7.31 | 7.22
铝 | 0.2mg/L | 0.2mg/L | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03
铁 | 0.3mg/L | 0.5mg/L | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08
锰 | 0.1mg/L | 0.3mg/L | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03
铜 | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06
锌 | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06
氯化物 | 250mg/L | 300mg/L | 5.37 | 4.3 | 3.05 | 3.08 | 1.45 | 3.35 | 1.6 | 2.99 | 1.36 | 2.4 | 3.39 | 1.25 | 3.17 | 2.88
硫酸盐 | 250mg/L | 300mg/L | 3.37 | 5.36 | 5.21 | 5.31 | 5.59 | 5.57 | 3.54 | 5.1 | 2.99 | 5.8 | 5.62 | 1.12 | 5.33 | 20.31
溶解性总固体 | 1000mg/L | 1500mg/L | 36 | 85 | 65 | 93 | 110 | 98 | 62 | 59 | 75 | 63 | 61 | 83 | 76 | 52
总硬度 | 450mg/L | 550mg/L | 25.93 | 62.97 | 40.41 | 48.54 | 82.05 | 44.91 | 16.01 | 36.09 | 17.99 | 43.53 | 42.22 | 13.09 | 45.06 | 25.06
高锰酸盐指数 | ≤3mg/L | ≤5mg/L | 0.62 | 0.87 | 1.16 | 1.25 | 0.98 | 1 | 1.08 | 0.75 | 1.1 | 1.08 | 1.17 | 0.67 | 1.17 | 0.94
砷 | 0.01mg/L | 0.05mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
镉 | 0.005mg/L | 0.005mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
铬(六价) | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
铅 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
汞 | 0.001mg/L | 0.001mg/L | 0.0001 | 0.0007 | 0.0003 | 低于国家检出限值 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0008 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.0004 | 低于国家检出限值 | 0.0005
氰化物 | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
氟化物 | 1mg/L | 1.2mg/L | 0.45 | 0.3 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.23 | 低于国家检出限值 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 低于国家检出限值 | 0.18 | 0.16
硝酸盐（以N计) | 10mg/L | 20mg/L | 0.78 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.31 | 0.52 | 0.81 | 0.48 | 0.31 | 0.34 | 0.26 | 0.36 | 0.58
三氯甲烷 | 0.06mg/L | 0.06mg/L | 低于国家检出限值 | 0.013 | 0.03 | 0.046 | 低于国家检出限值 | 0.046 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.029 | 0.059 | 低于国家检出限值 | 0.043 | 低于国家检出限值
一氯二溴甲烷 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
二氯一溴甲烷 | 0.06mg/L | 0.06mg/L | 0.011 | 0.016 | 0.02 | 0.026 | 低于国家检出限值 | 0.037 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.019 | 0.022 | 低于国家检出限值 | 0.025 | 低于国家检出限值
三溴甲烷 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
三卤甲烷 | 比值和＜1 | 比值和＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
二氯乙酸 | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
三氯乙酸 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
游离余氯 | 末梢水≥0.05mg/L | 末梢水≥0.05 | 0.14 | 0.24 | 0.34 | 0.07 | 0.29 | 0.22 | 0.15 | 1.07 | 0.26 | 0.18 | 0.24 | 0.1 | 0.14 | 1.23
氨（以N计） | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.07 | 0.1 | 0.39 | 0.09 | 0.13 | 0.24 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.2
结果判定 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格