## Sheet2
2025.4.28
检验指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中大型集中式供水工程适用该标准 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）小型集中式供水工程适用该标准 | 中大型集中式供水工程
工程名称 | — | — | 汤口镇水厂 | 太平湖美列泰信水厂 | 甘棠镇庄里村 | 仙源镇管网延伸 | 谭家桥镇水厂 | 三口镇管网延伸 | 新明乡水厂 | 乌石镇夏村集中供水 | 焦村镇龙源村 | 新丰乡水厂 | 赐田中心村 | 永丰乡水厂 | 耿城镇金桥村 | 龙门乡水厂
监测类型 | — | — | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水
水样类型 | — | — | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水
采样日期 | — | — | 2025.4.28 | 2025.4.28 | 2025.4.28 | 2025.4.28 | 2025.4.28 | 2025.4.28 | 2025.4.28 | 2025.4.28 | 2025.4.28 | 2025.4.28 | 2025.4.28 | 2025.4.28 | 2025.4.28 | 2025.4.28
经度 | — | — | 118.2977 | 118.0194 | 118.094 | 118.2031 | 118.2977 | 118.1994 | 118.2433 | 117.9806 | 118.0654 | 118.0739 | 118.067 | 117.9441 | 118.1169 | 118.1149
纬度 | — | — | 30.0687 | 30.3261 | 30.2647 | 30.3036 | 30.1247 | 30.2588 | 30.2874 | 30.2825 | 30.1758 | 30.4918 | 30.4332 | 30.4266 | 30.2264 | 30.3726
菌落总数 | ≤100 CFU/mL | ≤500 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
色度（度） | ≤15 | ≤20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度（NUT） | ≤1 | ≤3 | 0.8 | 0.49 | 0.43 | 0.61 | 0.24 | 0.85 | 0.59 | 1.02 | 0.53 | 0.86 | 1.56 | 0.38 | 0.47 | 0.42
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH | 6.5～8.5 | 6.5～9.5 | 6.96 | 7.34 | 7.13 | 7.2 | 7.23 | 7.14 | 7.35 | 7.13 | 7.31 | 7.2 | 7.18 | 7.04 | 7.27 | 7.16
铝 | 0.2mg/L | 0.2mg/L | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03
铁 | 0.3mg/L | 0.5mg/L | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08
锰 | 0.1mg/L | 0.3mg/L | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02
铜 | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06
锌 | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07
氯化物 | 250mg/L | 300mg/L | 2.21 | 3.85 | 3.9 | 3.52 | 5.1 | 3.64 | 1.44 | 2.37 | 2 | 4.91 | 2.38 | 0.63 | 3.47 | 1.64
硫酸盐 | 250mg/L | 300mg/L | 2.92 | 6.52 | 6.5 | 6.37 | 5.32 | 6.53 | 3.88 | 6.03 | 3.43 | 7.22 | 7.08 | 1.44 | 6.22 | 2.88
溶解性总固体 | 1000mg/L | 1500mg/L | 39 | 64 | 59 | 56 | 67 | 78 | 35 | 41 | 37 | 100 | 88 | 29 | 126 | 87
总硬度 | 450mg/L | 550mg/L | 11.24 | 40.03 | 41.45 | 41.53 | 30.99 | 50.98 | 14.96 | 24.89 | 15.04 | 41.56 | 22.24 | 6.18 | 40.04 | 17.79
高锰酸盐指数 | ≤3mg/L | ≤5mg/L | 0.96 | 1.21 | 0.83 | 1.54 | 0.79 | 1.17 | 1.39 | 1.38 | 1.3 | 1.15 | 1.62 | 0.42 | 1.06 | 1.24
砷 | 0.01mg/L | 0.05mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
镉 | 0.005mg/L | 0.005mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
铬(六价) | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
铅 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
汞 | 0.001mg/L | 0.001mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
氰化物 | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 低于国家检出限值 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 低于国家检出限值 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 低于国家检出限值 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.004
氟化物 | 1mg/L | 1.2mg/L | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.12 | 0.05 | 低于国家检出限值 | 0.29 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
硝酸盐（以N计) | 10mg/L | 20mg/L | 1.07 | 1.41 | 1.33 | 1.29 | 1.21 | 1.29 | 1.53 | 1.84 | 1.09 | 1.44 | 2.28 | 0.53 | 1.27 | 0.68
三氯甲烷 | 0.06mg/L | 0.06mg/L | 0.008 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.011 | 0.008 | 低于国家检出限值 | 0.011 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.01 | 低于国家检出限值 | 0.012 | 0.013
一氯二溴甲烷 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
二氯一溴甲烷 | 0.06mg/L | 0.06mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
三溴甲烷 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
三卤甲烷 | 比值和＜1 | 比值和＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
二氯乙酸 | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
三氯乙酸 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 0.005 | 低于国家检出限值 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.008 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.012 | 低于国家检出限值
氯酸盐 | 0.7mg/L | 0.7mg/L | - | - | - | 低于国家检出限值 | - | 低于国家检出限值 | - | - | - | - | - | - | 低于国家检出限值 | -
游离余氯 | 末梢水≥0.05mg/L | 末梢水≥0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.38 | 0.08 | 0.43 | 0.39 | 0.35 | 0.44 | 0.08 | 0.38 | 0.08 | 0.57
氨（以N计） | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.012 | 0.061 | 0.001 | 0.085 | 0.508 | 0.06 | 0.17 | 0.053 | 0.005 | 0.032 | 0.051 | 0.296 | 0.067 | 0.067
结果判定 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格